ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

贵州省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

工业锅炉用生物质固体成型燃料

（本稿完成日期：2018年11月29日） 第 1 稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

贵州省市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由黔东南州特种设备检验所提出。

本标准由贵州省市场监督管理局归口。

本标准起草单位：黔东南州特种设备检验所、贵州省特种设备检验检测院、贵州省锦屏县华绿炭素有限公司。

本标准主要起草人：熊小虎、官正涛、叶常青、戴传驷、焦健、崔国根。

工业锅炉用生物质固体成型燃料

1 范围

本标准规定了工业锅炉用生物质固体成型燃料的分类与型号命名规则、规格及性能指标、检验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以木屑、刨花、树枝、树皮、竹子、农作物秸秆、花生壳、甘蔗渣、烟梗等为主要原料生产的生物质固体成型燃料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28730 固体生物质燃料样品制备方法

GB/T 28731 固体生物质燃料工业分析方法

GB/T 28732 固体生物质燃料全硫定方法

GB/T 28733 固体生物质燃料全水分测定方法

GB/T 30727 固体生物质燃料发热量测定方法

GB/T 30728 固体生物质燃料中氮的测定方法

GB/T 30729 固体生物质燃料中氯的测定方法

NY/T 1879  生物质固体成型燃料采样方法

NY/T 1881.7生物质固体成型燃料试验方法第7部分：密度

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生物质固体成型燃料 densified biofuel

以生物质为主要原料，经过机械加工致密成型、生产的具有规则形状的固体燃料产品。

3.2

颗粒状生物质固体成型燃料 biofuel pellet

直径或横截面尺寸小于等于25mm的生物质成型燃料。

3.3

棒（块）状生物质固体成型燃料 biofuel briquette

直径或横截面尺寸大于25mm的生物质成型燃料。

3.4

抗碎强度 anti-shatter strength

生物质成型燃料在外力作用下保持原形状的能力。

3.5

破碎率 shatter rate

生物质成型燃料受外力作用而破碎，其中，小于规定尺寸的破碎部分质量占测定燃料质量的百分比。单位为％。

3.6

成型燃料密度 density

常温下，小于规定含水量的单体成型燃料的密度。单位为kg/ m3。

3.7

添加剂 additives

生物质成型燃料生产需要时加入的其他物质。

4  分类与型号命名规则

4.1按形状分类

分为颗粒状、块状和棒状。

4.2按使用原料分类

分为木本类（包括木材加工后的木屑、刨花、树皮、树枝、竹子等）和草本类（包括麦秆、玉米秸秆、大豆秸秆、棉花秸秆、花生壳、稻壳、甘蔗渣、烟梗等）。

4.3符号

名称有关名词代号应符合表1和表2的要求。

表1  生物质固体成型燃料形状代号

| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒状 | L | 块状 | K | 棒状 | B |

表2 生物质固体成型燃料名词代号

| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质成型燃料 | S | 麦秆 | MG | 花生壳 | HS |
| 木屑 | MX | 大豆秸秆 | DD | 甘蔗渣 | GZ |
| 刨花 | BH | 棉花秸秆 | MH | 烟梗 | YG |
| 竹子 | ZZ | 玉米秸秆 | YM | 其它 | Q |
| 树枝 | SZ | 稻壳 | DK | 添加剂 | T |
| 树皮 | SP | 稻草 | DC |  |  |

4.4型号命名规则

型号命名按图1的规则进行。

S □ □---□ □×□ □×……□ □×T                                                    添加剂的比例

添加剂

原材料N的比例

原材料N的代号

原材料2的比例

原材料2的代号

原材料1的比例

原材料1的代号

直径或截面最大尺寸

生物质固体成型燃料形状

生物质固体成型燃料

图1 生物质固体成型燃料的型号命名规则

示例：SL12-MX90×SP10×T0，表示：生物质颗粒状燃料，直径为12mm，原料成分由90％木屑和10％树皮组成，无添加剂。

5 规格及性能指标

5.1外形尺寸及密度

应符合表3的要求。

表3 生物质固体成型燃料外形尺寸及密度要求

| 产品形状 | 项目 | 符号 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒状 | 截面尺寸 | D | mm | ≤25 |
| 块状、棒状 |  |  |  | ＞25 |
| 颗粒状 | 长度 | L | mm | ≤4D |
| 块状 |  |  |  | 4D＜L＜5D |
| 棒状 |  |  |  | ≥5D |
| 颗粒状 | 密度 | ρ | g/cm3 | ≥1.00 |
| 块状、棒状 |  |  |  | ≥0.80 |
| 注：1、截面尺寸D取截面公称直径； 2、截面尺寸偏差：D≤25mm时，为±15%；D＞25mm时，为±10%。 |  |  |  |  |

5.2抗碎强度和破碎率

应符合表4的要求。

表4  生物质固体成型燃料的抗碎强度、破碎率的要求

| 项目 | 符号 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗碎强度 | As | % | ≥95 |
| 破碎率 | SR | % | ≤5 |

5.3主要性能指标

应符合表5的要求，生物质固体成型燃料添加剂应无毒、无味、无害，总量不超过2%。

表5 生物质固体成型燃料的主要性能指标

| 项目 | 符号 | 单位 | 颗粒状燃料 |  | 块状、棒状燃料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要原料为木本类 | 主要原料为草本类 | 主要原料为木本类 | 主要原料为草本类 |
| 全水分 | Mt | % | ≤13 |  | ≤16 |  |
| 挥发分 | Vd | % | ≥70 |  | ≥70 |  |
| 全硫 | St.d | % | ≤0.07 |  | ≤0.07 |  |
| 氯 | Clt.d | % | ≤0.8 |  | ≤0.8 |  |
| 氮 | Nt.d | % | ≤0.5 |  | ≤0.5 |  |
| 灰分 | Ad | % | ≤6 | ≤10 | ≤6 | ≤12 |
| 低位发热量 | Qnet.v.ar | MJ/kg | ≥16.9 | ≥13.4 | ≥16.9 | ≥13.4 |

注：当多种原料混合时，一种类型的原料质量之和的占比大于另一种类型的原料时，则此类型原料为主要原料。

6 检验方法

6.1分析样品的采集与制备

分析样品的采样按NY/T 1879的规定执行。

分析样品的制备按GB/T 28730的规定执行。

6.2外形尺寸的测定

采用标准量具测量，精度不低于0.1mm。

6.3密度的测定

按NY/T 1881.7的规定执行。

6.4抗碎强度的测定

按附录A的规定执行。

6.5破碎率的测定

按附录B的规定执行。

6.6全水分的测定

按GB/T 28733的规定执行。

6.7挥发分的测定

按GB/T 28731的规定执行。

6.8全硫的测定

按GB/T 28732的规定执行。

6.9氯的测定

按GB/T 30729的规定执行。

6.10氮的测定

按GB/T 30728的规定执行。

6.11灰分的测定

按GB/T 28731的规定执行。

6.12低位发热量的测定

按GB/T 30727的规定执行。

7 检验规则

7.1组批与抽样

7.1.1组批以同一原料配方、同一设备、同一生产工艺生产的产品为一批。

7.1.2有包装生物质固体成型燃料的抽样

有包装产品的抽样随机抽取一个完整包装。

7.1.3散装生物质固体成型燃料的抽样

散装产品抽样时，颗粒状燃料按NY/T 1879中规定的方法进行抽样；棒（块）状燃料抽样时，首先在料堆中均匀布置5个抽样点，用采样铲扒开表面20cm深度后抽样，每个抽样点抽取的质量不少于10kg。将样品混合后分成两份，一份供检验，一份存查。

7.2出厂检验

7.2.1产品的出厂检验项目包括生物质固体成型燃料单体成型密度、外形尺寸、全水分、灰分、破碎率、抗碎强度和低位发热量等。

7.2.2检验项目有一项不合格时，应对同一批次产品加倍复检，复检仍有不合格项目时，则判定该批产品不合格。

8 包装、标志、运输和贮存

8.1包装

8.1.1颗粒状生物质固体成型燃料应进行包装，宜采用覆膜编织袋、塑料密封袋、覆膜纸箱等具有一定防潮和微量透气能力的包装物进行包装。

8.1.2棒（块）状生物质固体成型燃料宜采用包装形式。

8.1.3生物质固体成型燃料应有质量证明书，质量证明书内容应覆盖本标准所要求的所有性能指标。

8.2标志

产品包装应标明产品名称、型号规格、厂名、厂址、净含量（含误差允许范围）、执行标准号、储存要求、生产日期以及本标准要求的主要性能指标。

8.3运输

运输时，应防雨、防火、避免剧烈碰撞；散装产品应采用密闭运输。

8.4贮存

8.4.1生物质固体成型燃料在装卸和传输过程中应注意防尘，必要时可安装吸尘、除尘设备。

8.4.2使用单位锅炉房应有单独燃料储存点存放生物质固体成型燃料，储存点应离锅炉房有足够的安全距离。

8.4.3贮存场地应干燥、平整、通风、通畅、防火、防潮，不得露天存放，包装产品应码放整齐，散装产品贮存时应注意防尘，保证燃料干燥。

附录A

（规范性附录）

抗碎强度测定方法

A.1方法提要

将生物质固体成型燃料置于软包装袋内，从2m高处自由落下到规定厚度的钢板或硬化后的地面上，共落下5次，测量粒度大于3mm或15mm的生物质固体成型燃料占原样品的质量百分数，表示生物质固体成型燃料的抗碎强度。测定抗碎强度应进行两次平行试验，两次平行试验的相对误差不超过10%，取两次的平均值作为测定结果，结果精确到小数点后一位。

A.2仪器、设备：

a)台秤：最大称量2kg，感量0.1g；

b)3mm的圆孔筛和15mm方孔筛；

c)2m刻度尺；

d)钢板：厚度不小于15mm，长不小于1200mm，宽不小于900mm；

e)能装不小于1kg生物质固体成型燃料的布袋或尼龙袋；

f）长约200mm扎袋绳。

A.3测定步骤

A.3.1称500g完好的生物质固体成型燃料M0（若样品总长大于100mm时要先将其截断到100mm内），装入袋内，排除空气，扎紧袋口。用刻度尺量出2m的高度，让装有样品的袋子从此高度自由落下到钢板或硬化的水泥地面上，连续落下5次。

A.3.2解开扎袋绳，将样品倒入筛内（粒状采用3mm圆孔筛，棒（块）状采用15mm方孔筛），经过筛分后，称量筛上物质的质量。

A.4测定结果计算

A.4.1按下式计算颗粒状生物质固体成型燃料的抗碎强度

As+3=M+3M0×100%⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅(A.1)

式中：

AS+3——颗粒状生物质固体成型燃料粒抗碎强度，％；

M+3——大于3mm颗粒状生物质固体成型燃料的质量，g；

M0——装袋时颗粒状生物质固体成型燃料的质量，g。

A.4.2按下式计算棒（块）状生物质固体成型燃料的抗碎强度

As+15=M+15M0×100%⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅(A.2)

式中：

As+15——棒（块）状生物质固体成型燃料抗碎强度，％；

M+15——大于15mm的棒（块）状生物质固体成型燃料的质量，g；

M0—— 装袋时棒（块）状生物质固体成型燃料的质量，g。

附录B

（规范性附录）

破碎率测定方法

B.1方法提要

通过测量一个生物质固体成型燃料的包装单位中小于规定尺寸的样品质量分数，为生物质燃料的破碎率。破碎率测定应进行两次平行试验，两次平行试验的相对误差不超过10%，取两次的平均值作为测定结果，结果精确到小数点后两位。

B.2仪器、设备

a）磅秤：最大称量50kg，感量50g。台秤：最大量程量10kg，感量5g；

b）3mm圆孔筛和15mm方孔筛；

c）铁板：厚度不低于3mm，长2000mm，宽1200mm；

d）毛刷。

B.3测定步骤

选定生物质固体成型燃料一个完整包装，在磅秤上称重后打开包装，将里面的燃料倒在铁板上，用台秤称包装物的质量，铁板上燃料经3mm圆孔筛（或15mm用方孔筛）充分过滤后，称筛下物质的质量。

B.4测定结果计算

B.4.1按下列公式计算颗粒状生物质燃料的破碎率

SR−3=M−3M0−M1×100%⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅(B.1)

式中：

SR-3——颗粒状生物质固体成型燃料的破碎率，％；

M-3——小于3mm的颗粒状生物质固体成型燃料的质量，kg；

M0——含包装的颗粒状生物质固体成型燃料的质量，kg；

M1——包装物的质量，kg。

B.4.2按下列公式一计算棒（块）状生物质固体成型燃料的破碎率

SR−15=M−15M0−M1×100%⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅(B.2)

式中：

SR-15——棒（块）状生物质固体成型燃料的破碎率，％；

M-15——小于15mm棒（块）状生物质固体成型燃料的质量，kg；

M0——含包装的棒（块）状生物质固体成型燃料的质量，kg；

M1——包装物的质量，kg。