biaoz贵州省《工业锅炉用生物质固体成型燃料》编制说明

前言

根据《省人民政府印发贵州省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（黔府发［2014］34号）和省质监局“燃煤锅炉节能减排攻坚战”的工作内容等一系列文件精神，要求淘汰城市建成区10t/h及以下燃煤锅炉，并对10t/h以上能效指标达不到规定的燃煤锅炉，实施节能改造。将燃煤锅炉改造成为燃生物质锅炉是企业淘汰、改造燃煤锅炉主要选择之一。但是现阶段国家并未出台相关工业锅炉用生物质固体成型燃料的相关标准，致使企业将燃煤锅炉改造为燃生物质锅炉后，在生物质固体成型燃料的选择和使用上比较混乱。

随着我省燃生物质锅炉的数量不断增加，生物质固体成型燃料生产企业也不断增加。黔东南地区木材资源丰富，木屑、树皮、树枝、建筑物费木料等已成为生物质固体成型燃料生产企业加工生物质固体成型燃料的主要原材料。

贵州省特种设备检验检测院长期承担着我省大部分锅炉能效测试工作，特别是我省实施“燃煤锅炉节能减排攻坚战”工作以来。贵州省特种设备检验检测院对我省大部分燃煤锅炉改燃生物质锅炉改造前后均做了能效测试工作，积累了大量的工业锅炉用生物质固体成型燃料特征记录和大量的生物质实验分析数据。贵州省特种设备检验检测院对黔东南地区的燃生物质锅炉也进行过普查行动，对该地区生物质固体成型燃料也做过统计分析调研。发现企业使用生物质燃料存在较大差异，如有些企业选用生物质固体成型燃料燃烧，有些企业却只是将树皮、树枝、建筑物费木料等未经加工成型的生物质残余料直接燃烧，生物质利用率较低。

为解决实际中发现的问题，黔东南州特种设备检验所和贵州省特种设备检验检测院联合贵州省锦屏县华绿炭素有限公司，经过全省调研，依据我省生物质固体成型燃料实际使用状况，制定《工业锅炉用生物质固体成型燃料》地方标准，进一步规范我省工业锅炉用的生物质固体成型燃料的生产和使用。

一、任务由来

本标准由黔东南州特种设备检验所提出，由省质监局《关于下达贵州省2018年第一批地方标准制修订项目的通知》批准立项（立项编号：2018-018）。由黔东南州特种设备检验所和贵州省特种设备检验检测院联合贵州省锦屏县华绿炭素有限公司共同起草制定。

- 本标准主要起草单位及人员

表1-1《工业锅炉用生物质固体成型燃料》主要起草单位及人员一览表

| 主要起草单位 | 主要起草人员 | 职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黔东南州特种设备检验所 | 戴传驷 | 工程师 | 标准的统筹规划、分工和调研单位的协调沟通及标准的起草 |
| 黔东南州特种设备检验所 | 官正涛 | 助理工程师 | 生物质固体成型燃料的采样及资料整理及标准的起草 |
| 黔东南州特种设备检验所 | 熊小虎 | 工程师 | 生物质固体成型燃料的采样及行业法规、标准的收集及标准的起草 |
| 贵州省特种设备检验检测院 | 叶常青 | 工程师 | 生物质固体成型燃料的分析和比对，数据整理及标准的起草 |
| 贵州省特种设备检验检测院 | 焦健 | 高级工程师 | 标准申请书填报及标准的起草 |
| 贵州省锦屏县华绿炭素有限公司 | 崔国根 | 工程师 | 提供生物质固体成型燃料调研场地，辅助燃料送检工作 |

- 标准的起草过程

本标准的研究及编制期限为2018年2月~2019年7月，历时15个月，分4个阶段开展：

1.标准立项阶段

2018年2月省局下达《2018年地方标准化项目立项指南》，黔东南州特种设备检验所根据自身的实际情况，于2018年2月20日讨论“工业锅炉用生物质固体成型燃料”项目的可行性，并拟进行项目申报立项。

在该项目确定后，2018年2月25日黔东南州特种设备检验所联合各协作单位成立标准编制小组。经过分工协作，各方调研，本标准编制小组于2018年3月21日完成标准项目申请书，并报送省局，2018年7月省质监局下达《关于下达贵州省2018年第一批地方标准制修订项目的通知》本标准正式立项。

- 资料收集阶段

2018年2月~8月收集标准编制的背景材料和有关标准编制的参考、引用资料，进行归纳整理；收集国内颁布的现行相关国家标准，地方标准及法律法规等。

- 实地调研及实验分析统计阶段

2018年2月~2018年12月本标准起草小组共对全省36家次工业锅炉生物质固体成型燃料使用或生产企业进行采样。收集我省锅炉使用的生物质固体成型的状况，并进行调研，对我省黔东南地区、黔西南地区、贵阳地区等生产的生物质固体成型燃料进行取样实验分析。了解我省生物质固体成型燃料的总体状况，进行我省生物质固体成型燃料的参数指标资料总汇。

- 综合分析、论证和标准编写阶段

2018年11月～2018年12月，在对标准的主要内容进行综合分析、充分论证和多次讨论修改的基础上，按照GB/1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》编写本地方标准的讨论稿。2018年12月25日本标准编制小组完成标准讨论稿。

- 标准编制原则及依据

1.编制原则

（1）准确性  标准所规定的条款力求明确而无歧义。

（2）统一性  标准结构、文体和术语力求统一。本标准在编制过程中涉及其结构、编写规则和内容按照GB/1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》执行。

（3）协调性  充分结合现有基础标准的有关条款，达到标准间的相互协调。

（4）适用性  标准内容易于实施，便于被其它文件所引用且具可操作性。

（5）特殊性  本标准既遵循相关国家标准和地方标准的要求，又弥补我省工业锅炉用生物质固体成型燃料的生产、检测、使用方面的标准的缺失，并注重实用性和可操作性双结合。

- 2. 编制依据

- 本标准以实验分析、数据统计等为基础，参照相关国家标准，按照《标准化工作导则　第1部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1－2009）和GB/T1.2-2002《标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》要求进行起草。共引用文件共10个，其中国家标准7个，行业标准3个。本标准主要参照NY/T1878-2010《生物质固体成型燃料技术条件》进行编制起草。

- 标准的主要内容

本标准从工业锅炉用生物质固体成型燃料的分类、型号命名、检测的主要指标、检验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存等方面对其进行规范，对我省工业锅炉用生物质固体成型燃料的生产和使用进行指导。

- 六、主要验证分析和预期经济效果

- 1. 主要验证分析

1.1本标准4.3符号条款中：

表1  生物质固体成型燃料形状代号

| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒状 | L | 块状 | K | 棒状 | B |

表2 生物质固体成型燃料名词代号

| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质成型燃料 | S | 麦秆 | MG | 花生壳 | HS |
| 木屑 | MX | 大豆秸秆 | DD | 甘蔗渣 | GZ |
| 刨花 | BH | 棉花秸秆 | MH | 烟梗 | YG |
| 竹子 | ZZ | 玉米秸秆 | YM | 其它 | Q |
| 树枝 | SZ | 稻壳 | DK | 添加剂 | T |
| 树皮 | SP | 稻草 | DC |  |  |

表1中工业锅炉用生物质固体成型燃料形状代号是取燃料形状的一个拼音大写首字母进行表示。

表2中工业锅炉用生物质固体成型燃料名词代号是以燃料原料的前两个字的拼音大写首字母进行表示。

1.2本标准4.4型号命名规则条款中：

工业锅炉用生物质固体成型燃料型号命名规则主要参照NY/T1878-2010《生物质固体成型燃料技术条件》中4.4条款的命名方法。但本标准将型号命名规则细化，使工业锅炉用生物质固体成型燃料型号命名更加清晰。

1.3本标准5.1外形尺寸及密度条款中：

表3 生物质固体成型燃料外形尺寸及密度要求

| 产品形状 | 项目 | 符号 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒状 | 截面尺寸 | D | mm | ≤25 |
| 块状、棒状 |  |  |  | ＞25 |
| 颗粒状 | 长度 | L | mm | ≤4D |
| 块状 |  |  |  | 4D＜L＜5D |
| 棒状 |  |  |  | ≥5D |
| 颗粒状 | 密度 | ρ | g/cm3 | ≥1.00 |
| 块状、棒状 |  |  |  | ≥0.80 |
| 注：1、截面尺寸D取截面公称直径； 2、截面尺寸偏差：D≤25mm时，为±15%；D＞25mm时，为±10%。 |  |  |  |  |

表中的参数引用自NY/T1878-2010《生物质固体成型燃料技术条件》5.1条款中表1的相关参数，本标准起草小组依据生产厂家调研结果及测试数据将长度细化，将生物质固体成型燃料块状和棒状区分开来，使生物质固体成型燃料尺寸分度更加明晰。

1.4本标准5.2抗碎强度和破碎率条款中：

表4  生物质固体成型燃料的抗碎强度、破碎率的要求

| 项目 | 符号 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗碎强度 | As | % | ≥95 |
| 破碎率 | SR | % | ≤5 |

生物质固体成型燃料的抗碎强度、破碎率的要求为生物质固体成型燃料行业要求，本标准附录A和附录B分别给出了其规范性测试方法。

1.5本标准5.3主要性能指标条款中：

表5 生物质固体成型燃料的主要性能指标

| 项目 | 符号 | 单位 | 颗粒状燃料 |  | 块状、棒状燃料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要原料为木本类 | 主要原料为草本类 | 主要原料为木本类 | 主要原料为草本类 |
| 全水分 | Mt | % | ≤13 |  | ≤16 |  |
| 挥发分 | Vd | % | ≥70 |  | ≥70 |  |
| 全硫 | St.d | % | ≤0.07 |  | ≤0.07 |  |
| 氯 | Clt.d | % | ≤0.8 |  | ≤0.8 |  |
| 氮 | Nt.d | % | ≤0.5 |  | ≤0.5 |  |
| 灰分 | Ad | % | ≤6 | ≤10 | ≤6 | ≤12 |
| 低位发热量 | Qnet.v.ar | MJ/kg | ≥16.9 | ≥13.4 | ≥16.9 | ≥13.4 |

注：当多种原料混合时，一种类型的原料质量之和的占比大于另一种类型的原料时，则此类型原料为主要原料。

本标准中生物质固体成型燃料的主要性能指标除引用NY/T 1878《生物质固体成型燃料技术条件》中的5.1条款中表1的相关参数要求外，标准起草组根据贵州省生物质固体成型燃料的特点，和采样分析数据统计结果，起草小组经过讨论将工业锅炉用生物质固体成型燃料的全硫指标定为0.07%。

本标准起草小组共对全省36家次工业锅炉生物质固体成型燃料使用或生产企业进行采样。经过分析、统计所采取的样品基本符合本标准中表4、表5中规定的工业锅炉生物质固体成型燃料性能指标要求。现将部分分析、统计数据列出：

①全省生物质固体燃料采样分布情况统计

②全省生物质固体燃料收到基低位发热量对比分析

③全省生物质固体燃料干基全硫对比分析

1.6本标准中6检验方法条款中：

基于本标准中的相关指标要求，本标准中给出了相关指标的检验方法，来规范和指导工业锅炉生物质固体成型燃料生产和使用单位检验工作。

1.6.1分析样品的采集与制备

本标准分析样品的采样按NY/T 1879的规定执行。

本标准分析样品的制备按GB/T 28730的规定执行。

1.6.2外形尺寸的测定

本标准采用标准量具测量，精度不低于0.1mm。

1.6.3工业锅炉生物质固体成型燃料密度的测定

本标准按NY/T 1881.7的规定执行。

1.6.4抗碎强度的测定

本标准按附录A的规定执行。

1.6.5破碎率的测定

本标准按附录B的规定执行。

1.6.6全水分的测定

本标准按GB/T 28733的规定执行。

1.6.7挥发分的测定

本标准按GB/T 28731的规定执行。

1.6.8全硫的测定

本标准按GB/T 28732的规定执行。

1.6.9氯的测定

本标准按GB/T 30729的规定执行。

1.6.10氮的测定

本标准按GB/T 30728的规定执行。

1.6.11灰分的测定

本标准按GB/T 28731的规定执行。

1.6.12低位发热量的测定

本标准 按GB/T 30727的规定执行。

1.7.本标准中7检验规则条款中

检验规则规定了工业锅炉用生物质固体成型燃料组批与抽样的方法和出厂检验的内容。

1.8.本标准中8包装、标志、运输和贮存条款中

包装、标志、运输规定了工业锅炉用生物质固体成型燃料生产企业应注意的事项。贮存主要要求工业锅炉用生物质固体成型燃料使用单位在生物质固体成型燃料使用过程中应注意的事项。

1.9本标准附录中

在附录A中本标准给出了抗碎强度测定的规范性方法。在附录B中本标准给出了破碎率测定的规范性方法。

- 2. 预期经济效果

通过本标准的制定和贯彻执行，将进一步规范我省工业锅炉用的生物质固体成型燃料的生产和使用。无论是对生物质固体成型燃料生产企业还是生物质固体成型燃料使用单位都是极为有利的。将会对我省社会、经济的发展和环境的保护起到积极的作用。

- 七、采用国际标准和国外先进标准的程度

GB/T 28730 固体生物质燃料样品制备方法

GB/T 28731 固体生物质燃料工业分析方法

GB/T 28732 固体生物质燃料全硫定方法

GB/T 28733 固体生物质燃料全水分测定方法

GB/T 30727 固体生物质燃料发热量测定方法

GB/T 30728 固体生物质燃料中氮的测定方法

GB/T 30729 固体生物质燃料中氯的测定方法

NY/T 1878  生物质固体成型燃料技术条件

NY/T 1879  生物质固体成型燃料采样方法

NY/T 1881.7生物质固体成型燃料试验方法第7部分：密度

- 八、与有关现行法律、法规的关系

（1）制标过程遵循《中华人民共和国标准化法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》等法律。

（2）本标准中计量单位采用法定计量单位。

（3）本标准的格式，编制和表达方法，按国家标准的要求制订。

（4）本标准与现行法律、法规和强制性标准无冲突。

九、专利及涉及知识产权情况

本标准未涉及到专利或知识产权的情况。

- 十、作为强制性标准或者推荐性标准的建议

本标准依据全省工业锅炉用生物质固体成型燃料的情况进行编写，建议作为推荐性标准贯彻与实施，由贵州省市场监督管理局发布，并进一步加大宣传力度，促使我省工业锅炉用生物质固体成型燃料的生产和使用规范性地进行。

- 十一、贯彻标准的要求、措施和建议

- 1. 贯彻本地方标准的要求

本标准一旦发布实施，贵州省工业锅炉用生物质固体成型燃料的生产和使用单位应严格按照本标准要求进行生产和使用；全省工业锅炉用生物质固体成型燃料生产和使用监督应加强执行本标准的培训和技术指导，特种设备检验检测机构应增加对工业锅炉用生物质固体成型燃料的检验检测项目，确保工业锅炉用生物质固体成型燃料的规范、健康发展。

- 2. 贯彻本地方标准的措施建议

（1）加大宣传力度  通过有关媒体发布、公告标准信息，扩大影响，举办工业锅炉用生物质固体成型燃料生产和使用单位的交流指导技术会议。

（2）建议在实施标准过程中对所发现的问题应及时反馈，以利于标准的修订和完善。

《工业锅炉用生物质固体成型燃料》起草组

2019年01月