ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

贵州省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

锅炉辅机经济运行管理规范

Specification for economic operation and management of boiler auxiliaries

（本稿完成日期：2018年12月10日 第二稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

贵州省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由贵州省特种设备检验检测院提出。

本标准由贵州省特种设备检验检测院归口。

本标准起草单位：贵州省特种设备检验检测院、黔东南州特种设备检验所。

本标准主要起草人：

锅炉辅机经济运行管理规范

- 范围

- 本标准规定了锅炉辅机经济运行的管理对象、管理方法、管理程序及管理内容。

本标准适用于工业生产和生活用蒸汽锅炉、热水锅炉和有机热载体锅炉，不适用于发电、热电联产锅炉以及余热利用、电加热锅炉。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 4272           设备及管道绝热技术通则

- GB/T 13466          交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则

GB/T 13469          离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

- GB/T 13470          通风机系统经济运行

- NB/T 47035          工业锅炉系统能效评价导则

- NB/T 47061          工业锅炉系统能源利用效率指标及分级

- TSG G0001           锅炉安全技术监察规程

- TSG G0002           锅炉节能技术监督管理规程

- TSG G0003           工业锅炉能效测试与评价规则要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 工业锅炉系统

- 以工业锅炉为主机，包括辅机、辅助装置、管道、检测、控制等装置所构成的能源加工（转换）、输配和利用系统的总和。

- 注：工业锅炉的功能是通过燃料燃烧（电加热）将化学能（电能）转换为热能，以水或其他截止为工质提供热能来满足工业生产和人民日常生活的需要。

  - 锅炉辅机

锅炉辅机指锅炉的配套设备。本规范中锅炉辅机指燃烧系统、燃烧制备（输送）系统、风烟系统、汽水系统、烟气烟尘净化系统、其他泵类、其他风机类、其他耗水电汽设备的统称。

  - 系统能效评价

通过对系统能源利用效果的技术分析与评定，寻求主要节能机会，并提出适合使用单位状况的实施建议。

- 总则

  - 目标

根据TSG G0003-2010 工业锅炉能效测试与评价规则 对锅炉房能效评价规则要求，本规范编制目的在于在锅炉房系统能效评价工作后期，能够快速定性的发现锅炉房系统中影响能耗指标的环节，从而实现锅炉房系统能耗的精细化管理。

  - 意义

通过对目标锅炉房开展能效评价工作，对锅炉房系统进行锅炉系统能源利用效率指标分级，通过锅炉辅机的规范化管理以及锅炉房系统能源利用效率分级情况对锅炉房辅机进行排查，发现节能机会，实现辅机的经济运行管理。

- 辅机经济运行的管理对象

5.1 燃烧系统

5.2 燃料制备（输送）系统

5.3 风烟系统

5.4 汽水系统

5.5 烟气烟尘净化系统

5.6 其他泵类

5.7 其他风机类

5.8其他耗水、电、汽设备

- 辅机经济运行的管理方法

6.1 将管理对象按工业锅炉辅机设备管理分类表（见附录A）进行分类。

6.2 泵类设备按照 GB/T 13466、GB/T 13469的相关要求执行。

6.3 风机类设备按照 GB/T 13470的相关要求执行。

6.4 电气类设备（电机）不得使用《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》中的产品。

6.5 设备管道保温应满足 GB/T 4272的相关要求

- 辅机经济运行的管理程序

7.1 锅炉房系统的能效评价

锅炉房系统应按照NB/T 47035 工业锅炉系统能效评价导则和TSG G0003-2010 工业锅炉能效测试与评价规则 进行系统能效评价。

7.2 分级

根据7.1能效评价工作，对锅炉房系统进行能源利用效率指标分级。

7.3 排查

根据7.1能效评价工作和7.2分级，以附录A对锅炉辅机进行节能排查，分析高耗能原因，发现高耗能辅机。

7.4 整改

根据7.3排查 提出的问题，对问题辅机进行改造、更换等调整以实现锅炉系统能源利用效率指标的提升。

7.5 复核

重复7.1 锅炉房系统的能效评价、7.2 分级 的工作，以锅炉系统能源利用效率指标的提升作为锅炉辅机经济运行管理的考核指标（锅炉本体热效率应满足TSG G0002 锅炉节能技术监督管理规程中限定值的要求）。

- 经济运行管理内容

8.1 制粉装置电力消耗量 kW·h。

8.2 燃料供给装置电力消耗量 kW·h。

8.3 风机电力消耗量 kW·h。

8.4 泵电力消耗量 kW·h。

8.5 烟气净化装置电力消耗量 kW·h。

8.6 除灰渣装置电力消耗量 kW·h。

8.7 其他装置电力消耗量 kW·h。

8.8 水处理装置水消耗量 m³。

8.9 烟气净化装置水消耗量 m³。

8.10 除灰渣装置水消耗量 m³。

8.11 以标准煤计的单位供热辅机电耗量 kg/GJ。

8.12 以标准煤计的单位供热辅机水耗量 kg/GJ。

经济运行管理内容应参照 NB/T 47061进行量化。

附录A

（资料性附录）

工业锅炉辅机设备管理分类统计表

| 锅炉型号 |  |  |  | 制造单位 |  | 投用日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉注册登记号 |  |  |  | 锅炉使用单位 |  | 锅炉本体设计效率 |  |
| 锅炉设计燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统 |  | 项目 | 内容 |  |  |  |
|  |  |  |  | 型号及名称 | 功率 | 数量 | 备注 |
| 1 | 燃烧系统 |  | 链条炉排设备 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 除渣设备 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 燃烧器 |  |  |  |  |
| 4 | 燃料制备（输送）系统 |  | 制粉设备 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 燃料雾化设备 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 燃料输送设备 |  |  |  |  |
| 7 | 风烟系统 |  | 鼓风设备 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 引风设备 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 其他送风设备 |  |  |  |  |
| 10 | 汽水系统 |  | 给水泵 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 循环水泵 |  |  |  |  |
| 12 | 烟气烟尘净化系统 |  | 除尘设备 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 脱硫设备 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 脱销设备 |  |  |  |  |
| 15 | 其他泵类 |  | 可另附表 |  |  |  |  |
| 16 | 其他风机类 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他耗水、电、汽设备 |  |  |  |  |  |  |