贵州省橡皮绝缘电缆产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

2  检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻 | GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5013.2-2008 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5013.2-2008 |
| 4 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.2-2008 |
| 5 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5013.2-2008 |
| 6 | 护套（或覆盖层）平均厚度 | GB/T 5013.2-2008 |
| 7 | 护套（或覆盖层）最薄处厚度 | GB/T 5013.2-2008 |
| 8 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5013.1-2008 |
| 9 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5013.1-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 10 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5013.2-2008 |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 5013.2-2008 |
| 12 | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013.2-2008 |
| 13 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013.2-2008 |
| 14 | 护套（或覆盖层）老化前抗张强度 | GB/T 5013.1-2008 |
| 15 | 护套（或覆盖层）老化前断裂伸长率 | GB/T 5013.1-2008 |
| 16 | 护套（或覆盖层）老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013.1-2008 |
| 17 | 护套（或覆盖层）老化后断裂伸长率 | GB/T 5013.1-2008 |
| 18 | 护套（或覆盖层）老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013.1-2008 |
| 19 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 5013.1-2008 GB/T 2951.21-2008 |
| 20 | 护套（或覆盖层）热延伸试验 | GB/T 5013.1-2008 |
| 21 | 90℃以上绝缘电阻测量 | GB/T 5013.2-2008 |
| 22 | 电梯电缆不延燃试验 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 18380.11-2008 GB/T 18380.12-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5013.1-2008  额定电压450/750V-2008及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求

GB/T 5013.2-2008  额定电压450/750V-2008及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法

GB/T 5013.3-2008额定电压450/750V-2008及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4-2008  额定电压450/750V-2008及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆

GB/T 5013.5-2008  额定电压450/750V-2008及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆

GB/T 5013.6-2008  额定电压450/750V-2008及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆

GB/T 5013.7-2008  额定电压450/750V-2008及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T 5013.8-2013  额定电压450/750V-2008及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线

JB/T 8735.1-2016  额定电压450/750V-2016及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般要求

JB/T 8735.2-2016  额定电压450/750V-2016及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电缆

JB/T 8735.3-2016  额定电压450/750V-2016及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2022〕46号）中的《贵州省橡皮绝缘电缆产品质量监督抽查实施细则（2022年版）》。